## Таблица А
№ | Наименование товара | Технические характеристики | Допустимость эквивалентов | Ед. изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена за единицу без налога, (руб.) | Налоговая ставка | Начальная (максимальная) цена без налога, (руб.) | Начальная (максимальная) цена с учетом налога, (руб.)
1 | Преобразователь дренажной защиты ПДЗ-Т-200-У1 | Преобразователь должен быть выполнен в виде набора инверторных модулей, выходной ток силовых модулей – 100А, напряжение – 12/24В, количество силовых модулей – 4 шт. Модуль измерения должен иметь сертификат об утверждении типа средств измерений, поставляется с первичной поверкой. В преобразователе должна быть предусмотрена возможность установки модуля модема ММ-ЦИТ-ЭС для работы в составе комплекса телемеханики СДМУ Феникс (программный комплекс АО "Челябинскгоргаз"). Работа в составе комплекса телемеханики СДМУ Феникс (программный комплекс АО "Челябинскгоргаз"). Наличие однотарифного счетчика электроэнергии, CE102М R5 145-А класс 1.0, поверка счетчика 3 квартал 2020г. Наличие многотарифного счетчика электроэнергии, позволяющий считывать по интерфейсу RS485 и передавать в канал телемеханики текущее значение потребленной электроэнергии. Силовой модуль должен иметь: легкодоступный собственный выключатель питания и легкодоступный заменяемый предохранитель, расположенные на внешней панели силового модуля. Наличие болтовых соединений Анод, Труба на передних панелях силовых модулей для возможности работы каждого силового модуля на свою нагрузку в качестве отдельного преобразователя. Отсутствие вентиляторов в конструкции преобразователя, естественное охлаждение на всех режимах работы. Преобразователь должен быть оснащен детектором обрыва кабеля ДОК. Наличие интерфейса для подключения дистанционного электрода сравнения ДЭС, для удаленного измерения потенциала сооружения и передачи измеренного значения на СКЗ. Преобразователь должны иметь возможность передачи информации: 1. по голосовому каналу связи (CSD); 2. по каналу связи с использованием сети ИНТЕРНЕТ (GPRS). 3. с помощью SMS сообщений. Режимы работы: - автоматическое поддержание защитного тока - автоматическое поддержание выходного напряжения - автоматическое поддержание суммарного потенциала - автоматическое поддержание поляризационного потенциала При отключении питания – переход режим поляризованного дренажа Информация, отображаемая на цифровом табло блока управления ПДЗ: -текущее значение выходного напряжения -текущее значение выходного тока - текущее значение защитного суммарного и поляризационного потенциалов - общее время работы станции и суммарное время наработки сооружения - состояние обрыва в цепи электрода сравнения или вспомогательного электрода - состояние обрыва или короткого замыкания в цепи нагрузки Раздельный учет общего времени наработки и времени работы в режиме защиты сооружения и автоматическое отключение счетчика наработки при снижении его текущего значения ниже установленного порогового уровня: - в режиме поддержания защитного тока - в режиме поддержания выходного напряжения - в режиме поддержания суммарного потенциала - в режиме поддержания поляризационного потенциала Наличие встроенных средств защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений со стороны вводов питающего напряжения и нагрузки – 4 шт. Возможность удаленного мониторинга состояния и управления режимами работы ПДЗ с помощью программного обеспечения «Феникс-сервер» и «Феникс-клиент» ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Температура окружающего воздуха, от –45 до +45 С Номинальное напряжение питающей сети, 230 В Рабочий диапазон значений напряжения сети, 165-253 В Номинальная выходная активная мощность, 2,4 кВт Количество силовых модулей ДМ - 4 шт. Полная потребляемая мощность, не более 2,98 кВА КПД при номинальной выходной мощности, %, не менее 85 Коэффициент мощности, не менее - 0,9 Номинальное выходное напряжение, 12/24 В Номинальный выходной ток, 200/100 А Коэффициент пульсаций выходного напряжения (тока), не более – 1,5% Диапазон уставки выходного тока, % 2-100 Диапазон уставки выходного напряжения, % 2-100 Диапазон уставки суммарного потенциала -3,5…-0,5 Диапазон уставки поляризационного потенциала, В -2,0…-0,5 Точность поддержания суммарного потенциала, не более 1,5% Точность поддержания поляризационного потенциала не более, 2,5% Точность поддержания выходного тока (напряжения), не более 2,5% Габаритные размеры, 600х450х1200 мм Масса ПДЗ-200 с монтажным шкафом, 85 кг Гарантийный срок эксплуатации 3 года Сигналы телемеханики которые должен выдавать преобразователь ИЗМЕРЕНИЕ: - выходного напряжения; - выходного тока; - суммарного потенциала; - поляризационного потенциала; - выходной мощности; - показаний счетчика электроэнергии. - показания счетчиков полной и пороговой наработки РЕГУЛИРОВАНИЕ: - дистанционная установка поляризационного/суммарного потенциала; - дистанционная установка выходного тока. УПРАВЛЕНИЕ: - Режимом работы (потенциал/ток). СИГНАЛИЗАЦИЯ: - пропадания напряжения питающей сети; - несанкционированный доступ; - обрыв цепей электрода сравнения; - обрыв или КЗ в цепях нагрузки (ТРУБА/СООРУЖЕНИЕ). Наличие гальванической развязки по цепям телемеханики | Нет | шт | 4 | 260450 | 20% | 1041800 | 1250160
2 | Постамент под ПКЗ-АР-Е2 | Толщина сталь – 3мм Высота – 750мм Ширина – 580 Дверца с замком – типа ПКЗ-АР Покрашен краской – порошковая, в цвет станций. | Нет | шт | 4 | 11308.33 | 20% | 45233.32 | 54279.984
НМЦ без учета НДС | [7 empty] | 1087033.32
НМЦ с учетом НДС | [7 empty] | 1304439.984
| Грузополучатель | Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
| Место (адрес) поставки товаров | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
| Срок (период) поставки товаров | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора.
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и предоставления счет-фактуры.