ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки  и его краткое описание:

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ» в количестве 8 шт.

- Работами, аналогичными предмету закупки, являются:

Проектно-изыскательские работы

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ» в количестве 8 шт.

2.1. Место (регион) выполнения работ:

Челябинская область

- Срок выполнения работ:

  - Начало и окончание выполнения работ:

Начало выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с момента перечисления авансового платежа»):

в течение 5 дней с даты подписания  договора

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора и т.д.)

Окончание выполнения работ (в формате «дата» ИЛИ «количество календарных дней с даты подписания Договора сторонами» ИЛИ «количество календарных дней с даты перечисления авансового платежа» ИЛИ «количество календарных дней с даты начала выполнения работ»):

До 30.09.2018г.

(дата или количество календарных дней от даты заключения договора, даты начала выполнения работ и т.д.)

  - В случае, если  срок выполнения работ является критерием оценки, дополнительно:

Минимальный срок выполнения работ:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

Максимальный срок выполнения работ:

________________________________________________________________

( количество календарных дней с даты начала выполнения работ)

  - В случае, если  срок выполнения работ является обязательным требованием, то указывается График проведения работ:  Прилагается

- Требования к Участнику закупки:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом закупки и обладать (при необходимости) действующими лицензиями (аккредитацией, допусками, сертификатами) | Предусмотренные законодательством РФ документы, подтверждающие соответствие Участника предъявляемым требованиям |
| 2 | В отношении Участника не должно проводиться процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства | - для физических лиц - декларация соответствия; - для юридических лиц - декларация соответствия и выписка из ЕГРЮЛ; - для индивидуальных предпринимателей - декларация соответствия и выписка из ЕГРИП |
| 3 | Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке | Декларация соответствия |
| 4 | У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято | Декларация соответствия |
| 5 | Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ и/или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.» | Декларация соответствия |

Требования п. 1-5 к Участникам  закупки также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником закупки для исполнения договора.

- Дополнительные требования к Участнику закупки, не указанные в п.4 Технического задания:

  - Требование о членстве в СРО: Установлено

Если Требование  о членстве в СРО установлено, то предъявляются следующие требования:

| № п/п | Требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 5 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Действующая выписка из реестра саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), членом которой является Участник, содержащая сведения о том, что: 1. Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации; 2. Участник вправе выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры; 3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 2 | Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 6 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Действующая выписка из реестра саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), членом которой является участник, содержащая сведения о том, что: 1. Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации; 2. Участник вправе выполнять инженерные изыскания, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры; 3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 3 | Наличие у саморегулируемой организации, членом которой является Участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 5 п. 5.1 настоящего Технического задания). Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 6 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций, выданная не ранее двух месяцев до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений, содержащая (или скриншот государственного реестра саморегулируемых организаций, размещенный на официальном сайте органа надзора за саморегулируемыми организациями в сети «Интернет», содержащий актуальные на дату подачи заявки) сведения о саморегулируемой организации, членом которой является Участник, о размере сформированного такой саморегулируемой организацией фонда обеспечения договорных обязательств. |
| 4 | Совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 5 п. 5.1 настоящего Технического задания). Данное требование не применяется в отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. пп. 6 п. 5.1 настоящего Технического задания). | Подписанное Участником письмо в свободной форме, подтверждающее, что совокупный размер обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, осуществлении подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| 5 | Участник является лицом, указанным в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при проведении настоящей закупочной процедуры в отношении данного участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободной форме, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). |
| 6 | Участник является лицом, указанным в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при проведении настоящей закупочной процедуры в отношении данного участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободной форме, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). |
| 7 |  |  |

  - Прочие дополнительные требования к Участнику закупки:

| № п/п | Дополнительные требования к Участнику закупки | Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участник и привлекаемый им Субподрядчик должны являться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями | Для юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. Для индивидуальных предпринимателей: выписка из ЕГРИП, полученная с соблюдением требований, установленных подпунктом «а» пункта 1.4.1 Документации. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

- Привлечение Участником закупки Субподрядчика:   Допускается

- Условия выполнения работ:

Основные требования, предъявляемые к проектным решениям:

1.	Технологические решения по техническому перевооружению разработать в соответствии с требованиями:

1.1	Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

1.2	СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы, Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением №1.

1.3	Межгосударственного стандарта ГОСТ 34011-2016 "Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования"

2.	Использовать оборудование и материалы российского производства, сертифицированные в соответствии с требованиями действующего законодательства, и должны иметь сертификаты соответствия Системы добровольной сертификации – ГАЗСЕРТ.

3.	В качестве отключающих устройств предусмотреть шаровые краны с механическими редукторами.

4.	Предусмотреть установку изолирующих соединений неразъемных по диэлектрике.

5.	Предусмотреть технические решения по отключению от системы газораспределения выводимого из эксплуатации оборудования, демонтажу здания, мероприятия по утилизации, монтажу нового ПРГБ, монтажу подводящего газопровода к ПРГБ и благоустройство нарушенных территорий.

6.	Место размещения вновь устанавливаемого оборудования – в новом блочном пункте редуцирования газа, в случае невозможности размещения фильтров в помещении ПРГБ предусмотреть защитные сооружения для фильтров.

7.	В здании ГРПБ предусмотреть три помещения: для размещения технологического оборудования, телеметрии и отопительного оборудования.

8.	Техническая характеристика (заданные параметры) технологической части:

8.1.	Два ввода, две линии редуцирования, в том числе одна линия рабочая, одна резервная; (расположение горизонтальное, «одна рядом с другой»)

8.2.	Давление газа избыточное на входе: максимальное Р=1,2 МПа, минимальное Р=0,6 МПа;

8.3.	 Давление газа избыточное на выходе: максимальное Р=0,3МПа, минимальное Р=0,1 МПа;

8.4.	Максимальный часовой расход газа, с учетом перспективного развития, одной рабочей линией редуцирования 42000 нм3/ч; (существующий регулятор РДБК- 1-200/105 с максимальным расходом 47250 нм3/ч)

8.5.	Фильтр газовый (ФВ-200) Максимальная пропускная способность - 9000 м³/ч; Допустимый перепад давления на кассете, кПа - 10

9.	Принять к установке оборудования:

9.1.	Пункт редуцирования газа блочный с   двумя линиями редуцирования для работы в системах газоснабжения с диапазоном входных давлений от 0.6 до 1.2 МПа, диапазоном выходных давлений от 0,1 до 0,3 МПа и  расходом газа  47250 м³/ч. с отоплением и с закладными элементами и подготовкой под телеметрию.

9.2.	Регулятор давления РДБК-1-200/105 , КПЗ-200

9.3.	Запорная арматура внутри ПРГБ – Фланцевые стальные шаровые краны полнопроходные с условным давлением (PN): до 1,6 МПа, с классом герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015) - завода ООО ЧелябинскСпецГражданСтрой.

9.4.	Запорная арматура снаружи ПРГБ - Фланцевые стальные шаровые краны полнопроходные с условным давлением (PN): до 1,6 МПа, с классом герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015) - завода ООО ЧелябинскСпецГражданСтрой.

9.5.	Предусмотреть установку технологического узла учета газа: счетчика TRZ – с числоимпульсными магнитно-контактными датчиками (без корректора).

10.	Дополнительные условия:

10.1.	Предусмотреть закладные детали для установки термопреобразователя сопротивления ТСМ-100 и отборные устройства для установки датчиков давления «Yokogawa» (с отключающими устройствами с внутренней резьбой     М 20х1,5) в соответствии с ТУ на оборудование телемеханики.

Конструктивные и объемно-планировочные решения:

  - Выполнить при необходимости подливку фундамента после демонтажа.

  - Выполнить раздел ГП «Генплан» для посадки ПРГБ в существующий земельный участок. Выполнить при необходимости подливку фундамента после демонтажа.

Выполнить раздел ГП «Генплан» для посадки ПРГБ в существующий земельный участок.

Наружные инженерные сети:

- Выполнить раздел ЭОМ «Наружные сети электроснабжения».

- Проектные решения выполнить на основании данных топографических и инженерно-геологических условий площадки.

Системы инженерно-технического обеспечения (сети и оборудование):

1.	Предусмотреть устройство следующих систем инженерно-технического обеспечения:

1.1.	Молниезащита и заземление

1.2.	Отопление помещений – предусмотреть установку АОГВ.

1.3.	Система телеметрии – существующая.

Требования к сметной документации:

1.	Сметную стоимость строительства определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

2.	Сметную документацию составить в двух уровнях цен: ТСНБ-2001 (Челябинская область, редакция 2014 г.) и текущем уровне цен на момент составления.

3.	Сметы должны быть представлены по форме 4т в формате xls, doc, а также в формате для загрузки в программном комплексе для выпуска сметной документации (WinRik или Гранд смета).

4.	В составе сметной документации дополнительно предусмотреть затраты на:

5.	-   контрольно-исполнительную съёмку;

6.	-   строительный контроль;

7.	-   изготовление технического плана;

8.	-   другие виды затрат.

8.1.	При использовании цен на материалы, оборудование по коммерческим предложениям, приложить копии коммерческих предложений, согласованные с заказчиком.

Порядок сдачи проектной документации:

Графические и текстовые материалы передать заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде: проектную документацию в 4-х экземплярах, сметную документацию в 2-х экз. и на CD носителе.

9. Для всего обрудования в составе проекта должны быть предусмотрены эквиваленты.

- Требования по обеспечению заявки:

  - Требование по обеспечению заявки:  Не установлено

Если Требование по обеспечению заявки установлено:

  - Способ обеспечения заявки: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Организатора закупки

  - Размер обеспечения заявки: ___ % от начальной (максимальной) цены закупки без НДС ( или от начальной (максимальной) цены закупки,  НДС не облагается), что составляет _________  рублей

Срок действия банковской  гарантии должен быть не менее,  чем 60 (шестьдесят) календарных дней  с даты публикации Извещения о проведении закупки на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

- Требования по обеспечению исполнения договора

  - Требование по обеспечению исполнения договора: Не установлено

  - Если Требование по обеспечению исполнения договора установлено:

  - Способ обеспечения исполнения договора: Банковская гарантия / Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки / По выбору Участника: банковская гарантия или перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки

  - Размер обеспечения исполнения договора: _________________________________

  - Случаи, при наступлении которых Заказчик имеет право удержать обеспечение (обеспечиваемые обязательства): _________________________________

  - Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено в срок: __________ с момента заключения договора.

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Банковская гарантия»: _________________________________

    - Требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»:

      - Реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения договора (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»):

_________________________________

      - Наименование платежа (для способа обеспечения «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»): _________________________________

      - Иные требования к предоставлению обеспечения способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

  - Порядок возвращения обеспечения исполнения договора Подрядчику/Исполнителю:

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Банковская гарантия»: _________________________________

- возврат обеспечения, предоставленного способом «Перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика закупки»: _________________________________

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

- Перечень работ, подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРП-1, ул. Героев Танкограда, 39-п, инв. 3015. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
|  | ГРП-2, ул. Новороссийская, 2, инв. № 3000. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
|  | ГРП-5, ул. Молодогвардейцев, инв. № 3016. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
|  | ГРП-7, пос. Федоровка, инв. № 2534. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
|  | ГРП-40, ул. Полетаевская, 12, инв. №3031. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
|  | ГРП-23, ул. Кирова, 13-а, инв. № 1318. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
|  | ГРП-19, пер. Артиллерийский, 6-а инв. № 1316. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
|  | ГРП-24, ул. Российская, 59 инв. № 3038. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |

- Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не предоставляются |  |  |

В случае возникновения необходимости поставки для работ товарно-материальных ценностей, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Перечень нормативной документации:

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.610-85, СП 62.13330.2011"СНИП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ".

- Контактная информация Заказчика:

Акционерное общество «Челябинскгоргаз»  (АО «Челябинскгоргаз»)

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8

Контактное лицо: Федичкина Людмила Алексеевна L.Fedichkina@chelgaz.ru

Номер контактного телефона:   8 (351) 260-94-89

- Приложения:

Приложение 1 – График выполнения работ

Приложение 2 – Задания на проектирование

Приложение 3 – Сметная документация