Приложение №5 к Техническому заданию

Программа

проведения работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности надземных стальных газопроводов разработана в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил  в  области промышленной безопасности  «Правила  проведения  экспертизы  промышленной  безопасности», утвержденных приказом  Ростехнадзора  от 14 ноября 2013г. № 538 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013г., регистрационный №30855); Федеральных норм и правил  в  области промышленной безопасности «Правила  безопасности  сетей  газораспределения и газопотребления», утвержденных  приказом  Ростехнадзора  от                      15 ноября 2013г. №542 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013г., регистрационный №30929); «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29 октября 2010г. №870;  ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»; Методики  технического  диагностирования надземных газопроводов», утвержденной ОАО «Росгазификация» 08.06.2004г. и НП «СЭЦ промышленной безопасности»  08.06.2004г., согласованной  Управлением  по  надзору  на  общепромышленных  опасных производственных объектах  Ростехнадзора, исх. № 03-04-11/131 от 31.08.2004г.).

Заказчик:

-   оформляет перечень и характеристики  диагностируемых газопроводов;

- предоставляет проектную, исполнительную, эксплуатационную документацию в объеме, указанном в ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа.  Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

Цель технического диагностирования:  определение  фактического технического  состояния  надземного  стального  газопровода.

Цель экспертизы:

-  оценка фактического технического состояния  надземного  стального газопровода;

-  выявление  допустимости  и  условий  продолжения  дальнейшей  безопасной  эксплуатации  газопровода  до  прогнозируемого  его  перехода  в  предельное  состояние;

-  оценка прогнозируемого  остаточного  ресурса  (предельного  срока  эксплуатации)  газопровода;

-  определение  соответствия  объекта  экспертизы  предъявляемым  к  нему  требованиям  промышленной  безопасности.

Настоящая Программа распространяется на работы по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности надземных стальных газопроводов, общей  протяженностью 51,571 км.

| Вид работ | Отчётный материал | Исполнители работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель | Заказчик |
| - Анализ технической документации |  |  |  |
| 1.1 Предоставление проектной, исполнительной и эксплуатационной документации в объеме, указанном в Приложениях Г, И ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация». | Проектная, исполнительная, эксплуатационная документация по каждому объекту экспертизы. |  | + |
| 1.2 Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации: сбор, обобщение и анализ данных, характеризующих динамику изменений технического состояния газопровода при его эксплуатации. Составление схемы диагностируемого газопровода с указанием потенциально опасных участков. Составление акта анализа технической документации газопровода. | Акт анализа технической документации надземного стального газопровода. Схема газопровода. | + |  |
| 2 . Диагностирование надземного газопровода |  |  |  |
| 2.1 Обеспечение доступа к трассам диагностируемых газопроводов. | - |  | + |
| 2.2 Проверка соответствия трассы газопровода исполнительной и проектной документации. | Схема газопровода | + |  |
| 2.3 Проверка газопровода на наличие провисов, кренов, отклонений от оси. | Схема газопровода | + |  |
| 2.4 Проверка газопровода на герметичность. Определение утечек газа приборным методом. | Акт технического обследования надземного стального газопровода. | + |  |
| 2.5 Оценка состояния защитного (лакокрасочного) покрытия. | Акт технического обследования надземного стального газопровода. | + |  |
| 2.6 Проверка состояния технических устройств, установленных на газопроводе. | Протокол | + |  |
| 2.7 Определение состояния поверхности металла и контроль геометрических размеров труб. | Протокол | + |  |
| 2.8 Определение физико-механических свойств металла труб неразрушающими методами. | Протокол | + |  |
| 2.9 Визуальный и измерительный контроль металла и сварных соединений. | Протокол | + |  |
| - Обследование опорных конструкций надземного газопровода |  |  |  |
| 3.1 Проверка соответствия опорных конструкций надземного газопровода проектной и исполнительной документации. | Протокол | + |  |
| 3.2 Визуальный и измерительный контроль опорных конструкций надземного газопровода. | Протокол | + |  |
| - Определение фактического технического состояния газопровода и определение остаточного ресурса газопровода |  |  |  |
| 4.1 Анализ условий эксплуатации газопровода и выявленных при проведении его технического диагностирования дефектов, повреждений и динамики их развития. Принятие решения о допустимости дальнейшей безопасной эксплуатации газопровода до прогнозируемого его перехода в предельное состояние. Установление остаточного ресурса газопровода. | Протокол | + |  |
| 4.2 Разработка рекомендаций по обеспечению безопасной эксплуатации газопровода до прогнозируемого его перехода в предельное состояние. | Протокол | + |  |
| - Оформление результатов технического диагностирования газопровода |  |  |  |
| 5.1 Оформление акта о проведении работ по техническому диагностированию согласно п. 23 ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». | Акт о проведении технического диагностирования. | + |  |
| 5.2 Подготовка экспертного заключения в соответствии с разделом IV ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». | Заключение экспертизы промышленной безопасности | + |  |
| 5.3 Направление экспертного заключения в Ростехнадзор (территориальный орган Ростехнадзора) для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии с п. 32 ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». | - |  | + |

Условные обозначения:

+ исполнитель работ.