## Лист1
Техническое задание
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Краткие характеристики товара (работы, услуги) | допустимость аналога | Единица измерения (ОКЕИ) | Количество | Цена за 1 шт. без учета НДС | Цена за 1 шт. с НДС 20% | Итого без учета НДС | Итого, в т.ч. НДС 20%
1 | Заземлитель анодный АЗМ-3ХК-СУГАЗ -ГК-И, глубинный в обсыпке КМА | Согласно проектно-сметной документации Заземлитель изготовлен на базе ферросилидового литого электрода из сплава ЧС 15 ГОСТ 7769 с добавкой до 5% хрома. Скорость анодного растворения материала электрода заземлителя зависит от среды, в которой работает заземлитель и плотности тока и составляет от 0,1 до 0,3 кг/А* год. Номинальный рабочий ток заземлителя от 3 до 5А. Заземлитель должен изготавливаться в климатическом исполнении «О» категории 5 ГОСТ 15150. Заземлитель должен иметь сцепное устройство с пластмассовым элементом в торцах электрода для установки в скважины глубиной до 50 метров. Диаметр сцепного устройства - в зоне контактного узла – 89 мм; - в нижней части электрода – 76 мм. Форма электрода заземлителя: в виде креста с четырьмя равноудаленными полусферными лепестками, соединенными дугами вогнутыми к центру электрода, имеющая дополнительно установленные конструктивно зафиксированные нерастворимыми креплениями внутри впадин трефы, при непосредственном контакте с электродом, электропроводящие круглой формы элемента с удельным электрическим сопротивлением менее 1,5•10-7 Ом•м и увеличивающими площадь рабочей поверхности электрического контакта анода с грунтом на 35-40% . Заземлитель снабжен проводом токоввода, с медной жилой и двойной химически стойкой полимерной изоляцией, рассчитанным на номинальное напряжение 660В.. Провод токоввода имеет электрический контакт с ферросилидовым электродом. Место контакта - контактный узел, углубленный в тело электрода и изолированный многослойным герметиком, с наличием пластмассовой изолирующей трубки. Контактный узел должен иметь изоляцию из многослойного герметика. Электрическое сопротивление контактного узла - не более 0,05 Ом. Заземлитель снабжен проводом токковода марки ВПП-10, рассчитанным на номинальное напряжение 660 В. Габаритные размеры заземлителя: - длина (1580±20)мм; - максимальный размер поперечного сечения – (140±5)мм. Масса заземлителя с проводом токоввода –(42±4)кг. Ресурс работы заземлителя – не менее 60Ампер•лет. Комплект поставки: Наименование группы/материала Количество Заземлитель анодный ферросилидовый трефовидный глубинный АЗМ-3ХК-СУГАЗ -ГК-И , глубинный должен соответствовать ТУ 3435-005-31535054-2014. Сцепное устройство СУГАЗ. на один заземлитель, верхний и нижний корпус с пластмассовыми элементами. Монтажный палец со шплинтами 1шт. на один заземлитель Комплект монтажных приспособлений 1шт. на гирлянду. Техническое описание и инструкция по эксплуатации на каждую транспортную тару 1 комплект эксплуатационной документации на партию (паспорт, инструкция по монтажу) Провод токоввода марки ВПП 10 Длина провода токоввода-согласно заявке | нет | шт | 100 | 9873 | 11847.6 | 987300 | 1184760
2 | Анодный заземлитель АЗМ-3ХК-СУГАЗ-ГК-И с длиной провода токоввода ВПП 10 | 1. 18 м – 10шт; 19,5 м – 10шт; 21 м - 10шт; 22,5 м - 10шт; 24 м - 10шт; 25,5 м - 10шт; 27 м - 10шт; 28,5 м - 10шт; 30 м - 10шт; 31,5 м - 10шт; = 100шт. | нет | шт | 100 | 15025 | 18030 | 1502500 | 1803000
0 | [7 empty] | 2489800 | 2987760
| Срок поставки товаров | В течение 20 календарных дней с даты подписания Договора
| Заказчик/ Место поставки товаров | АО "Челябинскгоргаз" г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8