Приложение №3 к Техническому заданию

Программа

работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности технических устройств и газопроводов ПРГ составлена в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538 (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30855), с изменениями на 3 июля 2015 года (далее – Правила проведения экспертизы промышленной безопасности), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30929), Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 (далее – Технический регламент), Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 260 от 23 июня 2014 г. (далее – Административный регламент), Руководством по безопасности «Методика технического диагностирования  пунктов редуцирования газа», утвержденым Приказом Ростехнадзора №48 от 6 февраля 2017 (далее – Руководство по безопасности), ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа.  Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (далее - ГОСТ Р 54983-2012), СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (с изменением № 1).

Заказчик:

- оформляет список  диагностируемых опасных производственных объектов;

- предоставляет проектную, исполнительную, эксплуатационную документацию в объеме, указанном в  приложениях Ж, Л, М, Ф, Х, п.8 ГОСТ Р 54983-2012; п. 11, 19 Руководства по безопасности.

- обеспечивает  доступ к диагностируемым техническим устройствам и газопроводам ПРГ.

Техническое диагностирование выполняется в присутствии (при необходимости – с участием) работника (ов) эксплуатационной организации, назначаемого (ых) техническим руководителем эксплуатационной организации для выполнения данного вида работ.

Цель экспертизы: экспертиза проводится с целью:

- оценки фактического технического состояния ПРГ;

- выявления допустимости и условий продолжения дальнейшей безопасной эксплуатации ПРГ до прогнозируемого перехода в предельное состояние;

- определения остаточного срока службы (предельного срока эксплуатации) ПРГ;

- определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым требованиям промышленной безопасности и основывается на принципах независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники.

Настоящая программа распространяется на технические устройства и газопроводы ПРГ, принадлежащие АО «Челябинскгоргаз».. в количестве 37 шт.

| Наименование работ | Отчётный материал | Исполнители работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель | Заказчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Анализ технической документации ПРГ |  |  |  |
| 1.1. Анализ представленной проектной, исполнительной документации и эксплуатационного паспорта. Оформление краткой характеристики ПРГ. Оформление протокола. Оформление фактической принципиальной схемы ПРГ. | протокол по результатам анализа технической документации ПРГ по форме, указанной в приложении №3 Руководства по безопасности. Принципиальная схема ПРГ. | + | + |
| 2. Контроль технического состояния ПРГ |  |  |  |
| 2.1. Проверка стабильной работы регулятора давления. Проверка срабатывания ПЗК, ПСК. Проверка перепада давления на фильтре. Проверка сроков поверки регистрирующих, показывающих и контролирующих приборов. Проверка функционирования запорной арматуры. Оформление протокола. | протокол по результатам контроля функционирования по форме, указанной в приложении №8 Руководства по безопасности. | + |  |
| 2.2. Проведение визуального и измерительного контроля газопроводов и оборудования. Контроль коррозионного и механического износа материалов. Оформление акта. | акт по результатам визуального и измерительного контроля по форме, указанной в РД 03-606-03 | + |  |
| 2.3. Проведение неразрушающего контроля основного металла корпусных изделий и сварных соединений. Оформление протокола. | протокол по результатам контроля металла и сварных соединений в соответствии с п. 31 – 33, 40 Руководства по безопасности | + |  |
| 2.4. Определение твердости металла трубы газопровода | Протокол | + |  |
| 2.5. Определение марки стали газопроводов в случае отсутствия данных в исполнительной документации переносными портативными спектрографами | Протокол | + |  |
| 2.6. Определение НДС при обследовании газопроводов ГРП | Протокол | + |  |
| 2.7. Проведение толщинометрии стенки газопроводов и оборудования. Оформление протокола. | протокол по результатам ультразвуковой толщинометрии по форме, указанной в приложении №5 Руководства по безопасности. | + |  |
| 2.8. Проверка на герметичность газопроводов и оборудования. Оформление протокола. | протокол по результатам проверки на герметичность оборудования по форме, указанной в приложении №6 Руководства по безопасности. | + |  |
| 2.9. Проверка на прочность газопроводов и оборудования. Оформление протокола. | протокол по результатам проверки на прочность оборудования по форме, указанной в приложении №7 Руководства по безопасности. | + | + |
| 3. Анализ технического состояния ПРГ |  |  |  |
| 3.1. Обобщение всех проведенных работ, исходных данных и результатов, полученных на всех этапах технического диагностирования. Присвоение категории технического состояния в соответствии с п. 48 Руководства по безопасности. Составление акта. | акт технического диагностирования по форме, указанной в приложении №11 Руководства по безопасности. | + |  |
| 4. Принятие решения о возможности дальнейшей эксплуатации |  |  |  |
| 4.1. Выявление наличия недопустимых дефектов и повреждений. Определение возможности восстановления исправного состояния ПРГ и экономической целесообразности ремонта в соответствии с п. 48 Руководства по безопасности. Составление акта. | акт технического диагностирования по форме, указанной в приложении №11 Руководства по безопасности. | + |  |
| 5. Определение остаточного ресурса |  |  |  |
| 5.1. Определение коэффициента технического состояния в соответствии с приложением №9 Руководства по безопасности. | расчет | + |  |
| 5.2. Проведение расчета остаточного ресурса в соответствии с приложением №10 и разделом IX Руководства по безопасности. |  | + |  |
| 6. Оформление результатов технического диагностирования ПРГ | акты, протоколы в соответствии с п. 60, 61 Руководства по безопасности. | + |  |
| 7. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности |  |  |  |
| 7.1. Составление технического акта о проведении работ по техническому диагностированию, в соответствии с п.23 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности. | технический акт | + |  |
| 7.2. Оформление экспертного заключения в соответствие с разделом IV Правил проведения экспертизы промышленной безопасности и п. 62 Руководства по безопасности | заключение экспертизы промышленной безопасности | + |  |
| 8. Регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора |  |  |  |
| 5.1 Подготовка на фирменном бланке ЗАКАЗЧИКА заявления о внесении сведений в Реестр заключения экспертизы промышленной безопасности, в Уральское управление Ростехнадзора. | Заявления о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр |  | + |
| 5.2 Представление заявления в Уральское управление Ростехнадзора уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности | Заявление о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр (в электронном формате PDF и форматируемом виде в формате Word) и заключение экспертизы промышленной безопасности (в электронном формате PDF) |  | + |

Условные обозначения:

+ ответственный за выполнение работ.