| ___________________ |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
| «____» ___________20 ___г. |  |

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

Исполнитель                                                                                                  Заказчик

____________________

М.П.                           «____»___________20 ____г.

ПРОГРАММА

работ  по  техническому  обследованию

и экспертизе  промышленной  безопасности  зданий  газорегуляторных пунктов

Программа  проведения  технического   обследования    и   экспертизы   промышленной                   безопасности   зданий  ГРП  разработана  в   соответствии  с  требованиями   Федеральных  норм  и           правил  в  области  промышленной     безопасности  «Правила   проведения    экспертизы  промышленной  безопасности», утвержденных приказом  Ростехнадзора  от 14 ноября 2013г. № 538               (зарегистрирован  Минюстом  России  26 декабря 2013г., регистрационный №30855); Федеральных норм  и  правил  в  области  промышленной  безопасности  «Правила  безопасности сетей  газо-распределения  и  газопотребления»,  утвержденных  приказом  Ростехнадзора  от 15 ноября 2013г. №542 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013г., регистрационный   №30929);  «Технического  регламента  о  безопасности  сетей  газораспределения  и  газопотребления», утвержден-ного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 29 октября 2010г. №870;                        ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная  документация»;  ГОСТ Р 56019-2014 «Системы  газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования»;                           ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения.  Правила  обследования и мониторинга  технического                   состояния», утвержденного   приказом  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии   от  27 декабря 2012 г.  №1984-ст  (далее  ГОСТ 31937-2011).

Цель обследования технического состояния:  определение  фактического  технического  состояния  здания  ГРП.

Цель экспертизы:

-  определение технического состояния  строительных конструкций здания ГРП;

-  оценка  остаточной  несущей  способности  и  пригодности  здания  к  дальнейшей  эксплуатации;

- определение  соответствия  объекта  экспертизы  предъявляемым  к  нему  требованиям                промышленной  безопасности  и  условий   дальнейшей  безопасной  эксплуатации  здания  ГРП.

Настоящая  Программа  распространяется  на  работы   по  обследованию технического                       состояния и  экспертизе  промышленной  безопасности  зданий  ГРП,   эксплуатируемых   (наименование эксплуатирующей организации),   в  количестве ____ ед.

| Вид работ | Отчётный материал | Исполнители работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель | Заказчик |
| - Анализ технической документации |  |  |  |
| 1.1. Предоставление проектной, исполнительной и эксплуатационной документации в соответствии с п. 5.1.8 и 5.1.9 ГОСТ 31937-2011 и Приложений Ж, Л ГОСТ Р 54983-2012. | Проектная, исполнительная, эксплуатационная документация. |  | + |
| 1.2. Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. Уточнение сроков безопасной эксплуатации. | Акт по результатам анализа технической документации. | + |  |
| - Техническое обследование |  |  |  |
| 2.1. Предоставление доступа к объектам технического обследования. |  |  | + |
| 2.2. Визуальный контроль основных конструктивных элементов здания ГРП и проверка соответствия действующим нормам по промышленной безопасности, в т.ч.: - определение соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений здания проектной документации и требованиям нормативных документов; - выявление конструктивной схемы здания, несущих конструкций и их расположения; - сплошное визуальное обследование основных конструктивных элементов здания ГРП (фундаментов, несущих и ограждающих конструкций, легкосбрасываемых конструкций, покрытий и отмостки) с составлением обмерочных чертежей; - выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций здания по внешним признакам с необходимыми замерами и фотофиксацией; - определение наиболее поврежденных и аварийных участков и конструкций здания с составлением ведомостей дефектов и повреждений; - определение состояния и степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций (при их наличии); - выявление пространственного положения строительных конструкций (крен, осадка или выпирание) по характерным деформациям конструкций здания и состояния соединений; - определение влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий на строительные конструкции; - оценка наличия химической агрессивности производственной среды и ее влияния на материалы строительных конструкций; - определение фактической прочности материалов и строительных конструкций здания. - определение категории технического состояния (остаточной несущей способности) и пригодности здания к дальнейшей эксплуатации; - выработка предложений по необходимости детального инструментального обследования здания ГРП. | Акт по результатам сплошного визуаль-ного обследования основных конструктивных элементов здания. | + |  |
| 2.3. Визуальный и измерительный контроль эффективности вентиляции. | Акт обследования технического состояния системы вентиляции. | + |  |
| 2.4. Визуальный и измерительный контроль наличия и эффективности молниезащиты. | Акт проверки устройства молниезащиты и его элементов. | + |  |
| 2.5. Проведение контроля соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций здания ГРП исходя из анализа возможных аварийных ситуаций. | Акт соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций. | + |  |
| - Обобщение результатов технического обследования |  |  |  |
| 3.1.Обобщение всех проведенных работ, исходных данных при анализе технической документации, результатов измерений, исследований. | Акты, обмерочные чертежи зданий, фотоотчеты по результатам обследования, ведомости дефектов и повреждений с их описанием. | + |  |
| - Определение фактического состояния здания и пригодности к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |
| 4.1.Анализ документации по результатам технического обследования здания. Оценка категории технического состояния и пригодности здания к дальнейшей эксплуатации. Установление срока и условий дальнейшей безопасной эксплуатации здания. | Акт по результатам обследования здания. | + |  |
| - Оформление результатов технического обследования |  |  |  |
| 5.1.Оформление акта о проведении работ по обследованию технического состояния здания согласно п. 23 ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». | Акт по результатам обследования здания. | + |  |
| 5.2. Подготовка экспертного заключения в соответствие с разделом IV ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». Выдача заключения заказчику. | Заключение экспертизы промышленной безопасности. | + |  |
| 5.3. Направление экспертного заключения в Ростехнадзор (территориальный орган Ростехнадзора) для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в соответствии с п. 32 ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». | _ |  | + |
| Условные обозначения: + ответственный за выполнение работ. |  |  |  |

Составители:

от «Исполнителя»:

от «Заказчика»: